# Zapytanie ofertowe 37/2025 							  Załącznik nr 4 do WZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup, dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w stacji uzdatniania wody w miejscowości Sinki”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego stacji uzdatniania wody w miejscowości Sinki.

- Zakres zamówienia

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

- Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do montażu systemu monitoringu wizyjnego.

- Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do montażu systemu alarmowego.

- Montaż systemu monitoringu wizyjnego.

- Montaż systemu alarmowego.

- Konfiguracja obu systemów w sposób zapewniający ich prawidłowe działanie.

- Przeprowadzenie testów oraz prób funkcjonalnych zamontowanych systemów.

- Uporządkowanie miejsca wykonywania robót wraz z wywozem powstałych odpadów.

- Przeprowadzenie szkolenia użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji systemów.

- Wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych w okresie obowiązywania gwarancji.

- Uwarunkowania techniczne monitoringu wizyjnego:

- System monitoringu wizyjnego terenu SUW w miejscowości Sinki, składać powinien się z poniższych elementów:

- Kamera zewnętrzna – szt. 8

- Rejestrator wideo – szt. 1

- Dysk twardy – szt. 1

- Monitor podglądowy

- Szafa RACK na urządzenia monitoringu

- Pozostałe elementy niezbędne do wykonania zadania.

- W ramach tego zadania będzie trzeba wykonać nową instalację monitoringu wizyjnego przystosowaną do obsługi systemu w technologii IP oraz zamontowanie, podłączenie, skonfigurowanie i uruchomienie dostarczonych w ramach zadania elementów systemu monitoringu wizyjnego.

- Rejestrator wraz z niezbędnymi akcesoriami ma być umieszczony w dedykowanej szafie RACK.

- Kamery na zewnątrz mają obejmować zakresem widzenia obrys całego obiektu i jego otoczenie z szczególnym uwzględnieniem zbiorników wody oraz drogi dojazdowej wraz z bramą wjazdową.

- Kamery wewnątrz mają być zlokalizowane na hali.

- Minimalne wymagania dotyczące dostarczanego sprzętu:

# Kamera zewnętrzna IP – szt. 8

- Przetwornik: 1/2.7" CMOS Progressive Scan

- Rozdzielczość  min. 5 Mpx

- Obsługa dwóch strumieni wideo

- Zakres dynamiki WDR 120 dB

- Wbudowany obiektyw szerokokątny 2,8 mm

- Wbudowany promiennik IR LED o zasięgu min. 30 metrów

- Klasa szczelności IP67

- Zakres temperatury pracy: -30 oC do 60 oC

# Rejestrator IP - szt. 1

- Obsługa kamer w technologii IP

- Funkcjonalność rejestratora: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie i zdalny dostęp,

- ilość kanałów video: min. 8

- Możliwość montażu 2 dysków twardych

- Obsługiwane dyski min. 16 TB

- wyjścia video: HDMI 4K, VGA

- obsługiwana rozdzielczość kamer IP do 32 Mpx

- wejścia alarmowe: min. 4

- wyjścia alarmowe: min. 2

- Archiwizacja danych: na pamięci flash lub przez sieć komputerową

- Możliwość obsługi kamer wielu producentów

- Zawansowane funkcje: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu, rozpoznawanie twarzy

# Monitor poglądowy - szt. 1

- Format ekranu monitora – panoramiczny

- Przekątna obrazu – min. 27 cali

- Technologia paneli – IPS

- Wielkość plamki – max. 0,233 mm

- Technologia podświetlania – LED

- Powłoka paneli – matowa

- Kąt widzenia – min. 89 o w każdą stronę

- Rozdzielczość obrazu –  2560 x 1440 (3,7 megapikxel WQHD)

- Jasność –  min. 400 cd/m2

- Wewnętrzny zasilacz

- Wbudowane głośniki

- Złącza wejściowe:

  - HDMI v2.0 – szt. 1

  - DisplayPort v1.4 – szt. 1

# Dysk twardy do rejestratora – szt. 1

- Pojemność –  min.16 TB

# Szafa RACK – szt. 1

- Typ szafy – RACK 19”

- Możliwość powieszenia na ścianie

- Uwarunkowania techniczne systemu alarmowego:

- Instalację systemu alarmowego należy wykonać w taki sposób, aby alarm aktywował 
się po otwarciu drzwi i okien przez osoby nieuprawione oraz po wykryciu ruchu wewnątrz SUW.

- Instalacja nie powinna wpływać istotnie na estetykę pomieszczeń, wszystkie przewody należy umieścić w korytkach, ubytki w tynkach należy uzupełnić i pomalować.

- Instalacja powinna być poprowadzona w sposób tradycyjny: klawiaturę należy usytuować przy wejściu, a czujniki ruchu rozmieścić pod sufitem, magnetyczne styki przy drzwiach i oknach.

- Centrala musi posiadać połączenie telefoniczne. Uzbrojenie alarmu odbywać się będzie poprzez wprowadzenie kodu.

- Szacowany przez Zamawiającego zakres zamówienia obejmuje:

| Lp. | Nazwa | J.m | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala alarmowa do 32 modułów | szt. | 1 |
| 2 | Skrzynka alarmowa | szt. | 1 |
| 3 | Moduł GSM | szt. | 1 |
| 4 | Zasilacz | szt. | 1 |
| 5 | Zabezpieczenie prądowe | kpl. | 1 |
| 6 | Akumulator żelowy | szt. | 1 |
| 7 | Manipulator | szt. | 2 |
| 8 | Syrena zewnętrzna z akumulatorem | szt. | 1 |
| 9 | Syrena wewnętrzna | szt. | 1 |
| 10 | Czujki ruchu wewnętrzne | szt. | 9 |
| 11 | Czujniki otwarcia/zamknięcia | szt. | 12 |
| 12 | Okablowanie zasilające centralę + koryta, przewód linka 3x1.5mm2 | mb. | 50 |
| 13 | Okablowanie manipulatorów, przewód 10x0.5mm2 | mb. | 50 |
| 14 | Okablowanie syren 6x0.5mm2 | mb. | 50 |
| 15 | Okablowanie czujek | mb. | 200 |
| 16 | Materiały instalacyjne i montażowe | kpl. | 1 |
| 17 | Wykonanie/Konfiguracja | kpl. | 1 |

- Ponadto należy wykorzystać i podłączyć istniejące czujniki otwarcia studni (szt. 3) i włazów zbiorników wody uzdatnionej (szt. 2) z projektowaną instalacją alarmową bądź wykonać i podłączyć nowe czujniki.

- Uwarunkowania organizacyjne:

- Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami i normami oraz z uwzględnieniem zasad BHP.

- Wykonawca wykona prace przy pomocy własnego sprzętu, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności, przeszkolone w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt 
i narzędzia.

- Prace winny być prowadzone pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Wykonawcę, posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów posiadających określone aprobaty i certyfikaty jakościowe, które Wykonawca obowiązany jest dokumentacyjnie potwierdzić na żądanie Zamawiającego.

- Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów 
i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe w związku z prowadzonymi robotami, zarówno na terenie objętym pracami, jak i przyległym, w tym również za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku 
z realizacją zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli na każdym etapie wykonywania robót przez swoich przedstawicieli, co do zgodności realizacji przedmiotu zamówienia 
z wymaganiami Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym oraz organami kontroli i nadzoru za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- W gestii Wykonawcy będzie ustalenie ostatecznej koncepcji instalacji systemu alarmowego, ilości urządzeń i ich rozmieszczenia.

- Dostarczony sprzęt musi spełniać warunki oznakowania CE, być nim oznakowany, fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta i posiadać gwarancję na co najmniej  24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

- Dodatkowe postanowienia:

- Wszystkie instalacje i urządzenia po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia będą stanowiły własność Zamawiającego.

- Po wykonanych pracach montażowych należy sprzęt zaprogramować skonfigurować i uruchomić.

- Wszelki dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy.

- Po zakończeniu prac związanych z montażem systemu alarmowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu hasła dostępu do systemu.

- Montaż należy wykonać w terminie do 19 grudnia 2025 roku.

- Przewiduje się, że prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku i należy dołożyć starań, aby realizacja prac nie zakłócała wykonywanej pracy SUW.

- Istnieje możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w inne dni po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Warunki gwarancji oraz rękojmi określone zostały w projekcie umowy.

- Zamawiający w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi przewiduje konserwacje okresowe systemu alarmowego w obiekcie 1 raz w roku (co 12 miesięcy), których koszt uwzględniono w całkowitym wynagrodzeniu Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia. Powyższe, wymagane jest w celu zapewnienia i utrzymania warunków gwarancyjnych.

- Zalecenia Zamawiającego i sposób przygotowania oferty:

- Przed przystąpieniem do złożenia oferty, Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w celu prawidłowego oszacowania zakresu prac, możliwości wykonania usługi i jej prawidłowej wyceny.

- Wizja lokalna może odbyć się w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00 
po wcześniejszym ustaleniu jej z wyznaczoną osobą.

- Osobą do kontaktu w celu wykonania wizji lokalnej jak i późniejszej realizacji zamówienia jest Pan Jarosław Wochna, tel. 54 27 24 100 wew. 47.

- Zamawiający zaznacza, że oferta Wykonawcy musi zawierać koszty wszystkich niezbędnych prac związanych z przedmiotem zamówienia m. in. pod względem technicznym, wizualnym i prawnym.